8 Сведения о сертификации
Товар сертифицирован. Сертификат соответствия № ЕАЭС RU 

C-RU.АГ67.В.00114/21. Срок действия с 16.08.2021 г. по 15.08.2026.

9 Свидетельство о приемке
Устройство комплектное низковольтное  соответствует требованиям технических условий ТУ 3430-001-12080932-2014  и  признано  годным  к эксплуатации.

Дата выпуска  __________________________     Заводской номер: _________________   
М. П.            _________________________________________________________________

                     личные подписи (оттиски личных клейм) должностных лиц предприятия-           

                     изготовителя, ответственных за приемку изделия.

Дата ввода в эксплуатацию

____________________________________________________________________________(заполняется потребителем)     ____________________________________________________________________________(должность, фамилия, подпись)

10. Схема электрическая 
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ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЗАВОД ПСКОВЭЛЕКТРОЩИТ»

Тел./факс: (8112)33-18-77; (8112)29-11-77
E-mail: p-el-s@yandex.ru
www. pskovelektro.ru
Устройство комплектное низковольтное
шкаф распределительный серии

ШРС-спец.- 54 У1
ТУ 3430-001-12080932-2014
ПАСПОРТ

2026 г.
1 Общие сведения
Устройство комплектное низковольтное (НКУ) шкафы распределительные серии ШРС   предназначены для  приема, распределения электрической    энергии напряжением 380/220 В трехфазного переменного тока частотой  50Гц  и для  защиты отходящих линий от перегрузок и токов короткого замыкания.

2 Основные технические данные
	Наименование параметра
	Значение

	1 Номинальное напряжение, В                                                          
	~380/220

	2 Номинальная частота, Гц

	50

	3 Номинальный ток шин, А
	 -

	4 Номинальный ток вводного аппарата, шт.                                                
	 32

	5  Количество групп   (отходящих), шт.
	-

	6 Степень защиты по ГОСТ 14254-2015
	IP54


	7 Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69
	У1

	8 Группа условий эксплуатации по ГОСТ 17516.1-90                   
	М1

	9 Габаритные размеры* (высота х ширина х глубина), мм     (без учета выступающих элементов)
	230х210х97

	10 Масса, кг, не более
	3,2


*допустимое отклонение габаритных размеров ±5мм

3 Комплект  поставки
	3.1 Шкаф  ШРС
	1 шт.

	3.2 Ключ к замку-защелке
	1  шт.

	3.3 Паспорт
	1 экз.

	3.4 Сертификат  соответствия
	1 (по требованию)


4 Описание конструкции.
Устройство комплектное низковольтное внутри которого размещена аппаратура электрических цепей. Доступ в шкаф обеспечен со стороны фасада через дверь. 
Для крепления к опоре на задней стенке снаружи  корпуса имеются дуги.
5 Условия эксплуатации  и требования по техники безопасности
Устройство комплектное низковольтное  по способу защиты человека от поражения электрическим током соответствует классу 1 по ГОСТ Р МЭК 536.

Эксплуатация устройства  должна производиться в соответствии с “Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей.
Подключение гибких проводов к зажимам производят с помощью отпрессованных  или опаянных наконечников.

При нормальных условиях эксплуатации необходимо производить профилактический осмотр устройства один раз в год и каждый раз после воздействия токов короткого замыкания. При осмотре необходимо удалить пыль  грязь, проверить затяжку болтов, зажимов.
Запрещается эксплуатация устройства, если имеются трещины на пластмассовых и керамических  деталях.
Устройства комплектные низковольтные рассчитаны на продолжительный режим работы в следующих условиях:

1) рабочее положение в пространстве – вертикальное, допускается отклонение от рабочего положения до 50 в любую сторону;

2) высота над уровнем моря до 2000 м;

3) устройство должно эксплуатироваться при температуре от  минус 40 до плюс 400С.

4) окружающая среда – не взрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, а так же агрессивных паров и газов в концентрациях, разрушающих металл и изоляцию. 

ВНИМАНИЕ! Перед вводом устройства в работу обратить внимание на надежность контактных соединений и закрепления комплектующих аппаратов; соответствие монтажа схеме подключения.
6  Транспортирование, хранение и утилизация.
Транспортирование упакованных устройств в транспортной таре может производиться любым видом транспорта, в условиях  исключающих возможность непосредственного воздействия атмосферных осадков и агрессивных сред.
Допускается транспортировка без заводской упаковки при условии обеспечения защиты от атмосферных осадков и исключения механических повреждений.

Условия транспортирования щитков в части воздействия климатических факторов внешней среды аналогичны условиям хранения 5 по ГОСТ 15150, в части воздействия механических факторов при транспортировании – C по ГОСТ 23216.
Условия хранения щитков в части воздействия климатических факторов внешней среды – 2 по ГОСТ 15150 на допустимый срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию не более одного года.

НКУ опасности не представляет, подлежит утилизации в общем порядке.

7 Гарантийные обязательства
Гарантийный срок – 2 года  со дня  ввода устройства  в эксплуатацию, но не более  2,5 лет со дня отгрузки  потребителю при условии соблюдения правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок  хранения – 1 год со дня приемки.
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